## 清单封面
|  | 卧龙山西路（一号地块）线路迁改工程 |  | 工程
工 程 量 清 单
招标人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| （单位盖章） |  |  |  | （签字或盖章）
工程造价 咨 询 人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| （单位资质专用章） |  |  |  | （签字或盖章）
复核人： |  |  | 编制人：
| （签字、盖执业专用章） |  |  |  | （签字、盖执业专用章）
复核时间： |  |  | 编制时间： |  | 2020年08月18日

## 建筑分部分项工程量清单
建筑分部分项工程量清单
工程名称：卧龙山西路（一号地块）线路迁改工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
| D | 配电站、开关站工程
| 一 | 主要生产工程
| 1 | 配电站、开关站
| 1.1 | 一般土建
1 | PD1101A12001 | 土石方开挖 | 1、土壤、岩石类别:三类土 2、开挖（凿） 深度:1.3米 3、其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | m³ | 4.245
2 | PD1101C12001 | 现浇混凝土垫层 | 1、混凝土、砂浆强度等级:100mm厚C15混凝土垫层（含模板制作、安装、拆除） 2、混凝土种类:商品混凝土 3、其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | m³ | 0.327
3 | PD1201B13001 | 砌筑砖沟道、砖井池 砖井、池 | 1、砌体规格、强度等级:厚度240mm 2、砂浆强度等级:M5水泥砂浆 3、其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | m³ | 1.605
4 | PD1101C20001 | 混凝土现浇零星构件 | 1、混凝土强度等级:C25（含模板制作、安装、拆除） 2、零星名称:压顶 3、混凝土种类:商品混凝土 4、其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | m³ | 0.439
5 | PD1101F15001 | 水泥砂浆 砖墙、砌块墙 | 1、面层材料品种、规格:详见图纸 2、其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | m² | 6.52
6 | PD1101C22001 | 预埋铁件制作安装 | 1、钢材种类、规格:预埋钢筋，10#槽钢 2、其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | t | 0.028
7 | PD1101D11001 | 混凝土预制构件制作安装 | 1、混凝土强度等级:C25（含模板制作、安装、拆除） 2、构件名称:盖板 3、混凝土种类:商品混凝土 4、其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | m³ | 0.1
| L | 电缆线路工程
| 2 | 构筑物
| 2.4 | 电缆井
8 | PD1101A12002 | 土石方开挖(直角井) | 1、土壤、岩石类别:三类土 2、开挖（凿） 深度:1.5米 3、其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | m³ | 18.749
9 | PD1101C12003 | 现浇混凝土 素混凝土垫层 | 1、混凝土、砂浆强度等级:100mm厚C15垫层（含模板制作、安装、拆除） 2、混凝土种类:商品混凝土 3、其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | m³ | 1.25
10 | PD1201B13002 | 砌筑砖沟道、砖井池 砖井、池 | 1、砌体规格、强度等级:厚度240mm 2、砂浆强度等级:MU7.5，M5.0 3、其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | m³ | 4.31
11 | PD1201B13004 | 预制混凝土块 | 1、零星砌体名称、部位:C15混凝土块 2、其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | m³ | 0.06
12 | PD1101C20002 | 混凝土现浇零星构件 | 1、混凝土强度等级:C25（含模板制作、安装、拆除） 2、零星名称:压顶 3、混凝土种类:商品混凝土 4、其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | m³ | 1.02
13 | PD1101C22005 | 现浇钢筋制作安装 | 1、钢材种类、规格:φ10以内 2、部位:压顶 3、其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | t | 0.104
14 | PD1101F15002 | 水泥砂浆 砖墙、砌块墙 | 1、面层材料品种、规格:M7.5水泥砂浆 2、其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | m² | 25.2
15 | PD1101C22002 | 预埋铁件制作安装 | 1、钢材种类、规格:预埋钢筋HRB335 2、其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | t | 0.024
16 | PD1101D11002 | 混凝土预制构件制作安装 | 1、混凝土强度等级:C25（含模板制作、安装、拆除） 2、构件名称:盖板 3、混凝土种类:商品混凝土 4、其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | m³ | 0.72
17 | PD1101C22006 | 预埋钢筋制作安装 | 1、钢材种类、规格:预埋钢筋HRB335 2、其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | t | 0.08
18 | PD1101A12003 | 土石方开挖(转角井) | 1、土壤、岩石类别:三类土 2、开挖（凿） 深度:1.5米 3、其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | m³ | 29.36
19 | PD1101C12004 | 现浇混凝土 素混凝土垫层 | 1、混凝土、砂浆强度等级:100mm厚C15垫层（含模板制作、安装、拆除） 2、混凝土种类:商品混凝土 3、其他:其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | m³ | 1.957
20 | PD1201B13003 | 砌筑砖沟道、砖井池 砖井、池 | 1、砌体规格、强度等级:厚度240mm 2、砂浆强度等级:MU7.5，M5.0 3、其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | m³ | 6.145
21 | PD1101C20003 | 混凝土现浇零星构件 | 1、混凝土强度等级:C25（含模板制作、安装、拆除） 2、零星名称:压顶 3、混凝土种类:商品混凝土 4、其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | m³ | 1.367
22 | PD1101C22007 | 现浇钢筋制作安装 | 1、钢材种类、规格:φ10以内 2、部位:压顶 3、其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | t | 0.138
23 | PD1201B13005 | 预制混凝土块 | 1、零星砌体名称、部位:C15混凝土块 2、其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | m³ | 0.124
24 | PD1101F15003 | 水泥砂浆 砖墙、砌块墙 | 1、面层材料品种、规格:M5.0砂浆沟壁及沟底粉刷1:2水泥砂浆20厚 2、其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | m² | 34.2
25 | PD1101C22003 | 预埋铁件制作安装 | 1、钢材种类、规格:HRB335钢筋 2、其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | t | 0.048
26 | PD1101D11003 | 混凝土预制构件制作安装 | 1、混凝土强度等级:C25（含模板制作、安装、拆除） 2、构件名称:盖板 3、混凝土种类:商品混凝土 4、其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | m³ | 1.08
27 | PD1101C22008 | 预埋钢筋制作安装 | 1、钢材种类、规格:预埋钢筋HRB335 2、其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | t | 0.119
| 2.5 | 电缆排管(暂定量,实际应以施工时现场测量的数据为准)
28 | PL1101A11001 | 土石方开挖 | 1、土壤类别、岩石类别:三类土 2、挖土深度:1.55米 3、其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 4、暂定量:实际应以施工时现场测量的数据为准 | m³ | 813.8
29 | PD1101A13002 | 回填 | 1、压实度:满足设计及规范要求 2、其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 3、暂定量:实际应以施工时现场测量的数据为准 | m³ | 492.27
30 | PD1101A15001 | 土石方场外运输 | 1、填方料品种:素土 2、运距:自行考虑，结算不予调整 3、其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | m³ | 321.53
31 | PD1101C12002 | 现浇混凝土 素混凝土垫层C15 | 1、混凝土、砂浆强度等级:100mm厚C15混凝土垫层（含模板制作、安装、拆除） 2、混凝土种类:商品混凝土 3、其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 4、暂定量:实际应以施工时现场测量的数据为准 | m³ | 36.34
32 | PD2102F16002 | 电缆保护管 MPP175*8.0 排管9根 | 1、暂定量:实际应以施工时现场测量的数据为准 2、其他::未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | m | 2844
33 | PX1201B14002 | 电缆配管工程 排管工程 排管浇制 三层 | 1、基础混凝土强度等级:C35混凝土填充（含模板制作、安装、拆除） 2、混凝土种类:商品混凝土 3、其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 4、暂定量:实际应以施工时现场测量的数据为准 | m³ | 216.818
34 | PD1101C22009 | 预埋钢筋制作安装 | 1、钢材种类、规格:预埋钢筋HRB335 2、其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | t | 8.603

## 安装分部分项工程量清单
安装分部分项工程量清单
工程名称：卧龙山西路（一号地块）线路迁改工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
| D | 配电站、开关站工程
| 一 | 主要生产工程
| 1 | 配电站、开关站
| 1.2 | 配电装置
| 1.2.1 | 10kV(20kV)配电装置
1 | PD2102G13001 | 高压电缆分支箱、铁构件制作、安装 网门、保护网 制作安装 | 1、名称:高压电缆分支箱 2、要求:安装不锈钢安全围栏，围栏高度不低于1.7米，与设备外壳距离0.8米 3、其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | 台 | 1
| 1.7 | 全站接地
2 | PL2401F15001 | 接地调试 | 1、水平接地体:-50*5（镀锌扁钢） 2、接地极:L50*50*5，L=2500（角钢） 3、图集:接地装置做法见电气标准图集03D501-4 4、要求:所有接地装饰均应做热镀锌处理，凡焊接处均应刷防腐剂 5、其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | 系统 | 1
| L | 电缆线路工程
| 1 | 电缆桥架安装
3 | PD2106M11001 | 接地极制作 | 1、材质:角钢接地极 2、规格:L50*5 3、其他::未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | 根 | 24
4 | PD2106M12001 | 接地母线 | 1、材质:镀锌扁钢 2、规格:-5*50 3、其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | m | 78
5 | PL2101A11001 | 电缆支架、桥架制作、安装 | 1、规格:L50*5 2、材质:角钢 3、防腐类别:所有铁件安装好后热镀锌防锈，外露角钢边框刷红丹一度，灰漆二度 4、其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | t | 0.14
| 2 | 电缆敷设
| 2.1 | 10kV电缆敷设(暂定量,实际应以施工时现场测量的数据为准)
6 | PL2201B13001 | 排管内电力电缆敷设 YJV22-8.7/15kV-3*400 | 1、规格:YJV22-8.7/15kV-3*400 2、暂定量:实际应以施工时现场测量的数据为准 3、其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | km | 1.53
| 3 | 电缆附件
| 3.1 | 10kV电缆头安装
7 | PL2201C11001 | 户外热(冷)缩式电力电缆终端头制作安装(10kV) 截面mm²以内 400 | 1、名称型号:截面mm²以内 400 2、要求:满足设计及规范要求 3、其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | 套 | 7
8 | PL2201C11002 | 热(冷)缩式电力电缆中间头制作安装(10kV) 截面mm²以内 400 | 1、名称型号:截面mm²以内 400 2、要求:满足设计及规范要求 3、其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | 套 | 3
| 7 | 电缆调试与试验
9 | PZ2105H12001 | 电缆试验 绝缘摇测 | 1、试验项目名称:电缆试验 绝缘摇测 2、要求:满足设计及规范要求 3、其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | 盘 | 1
10 | PD2102F19001 | 交流耐压试验 | 1、试验项目名称:电缆试验 10kV电缆试验 交流耐压试验 2、要求:满足设计及规范要求 3、其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | 回路 | 3
11 | PD2102F19002 | 电阻比试验 | 1、试验项目名称:电缆试验 10kV电缆试验 电阻比试验 2、要求:满足设计及规范要求 3、其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范 | 回路 | 3

## 措施项目清单一
措施项目清单(一)
工程名称：卧龙山西路（一号地块）线路迁改工程
序号 | 项目名称 | 备注
建筑措施一
1 | 招标人已列项目
1.1 | 冬雨季施工增加费
1.2 | 夜间施工增加费
1.3 | 施工工具用具使用费
1.4 | 特殊地区施工增加费
1.5 | 临时设施费
1.6 | 安全文明施工费
安装措施一
1 | 招标人已列项目
1.1 | 冬雨季施工增加费
1.2 | 夜间施工增加费
1.3 | 施工工具用具使用费
1.4 | 特殊地区施工增加费
1.5 | 临时设施费
1.6 | 安全文明施工费

## 措施项目清单二
措施项目清单(二)
工程名称：卧龙山西路（一号地块）线路迁改工程
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注

## 其他项目清单
其他项目清单
工程名称：卧龙山西路（一号地块）线路迁改工程 |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额 | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 100000
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料暂估价 | 项
2.2 | 专业工程暂估价 | 项
3 | 计日工 | 项
4 | 其他 | 项
4.1 | 拆除工程费 | 项
4.2 | 招标人供应设备卸车保管费 | 项
4.3 | 招标人供应材料卸车保管费 | 项

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：卧龙山西路（一号地块）线路迁改工程 |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额 | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 100000
合计 |  |  | 100000

## 暂估单价表
暂估单价表
工程名称：卧龙山西路（一号地块）线路迁改工程 |  |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 单价 | 备注

## 专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称：卧龙山西路（一号地块）线路迁改工程 |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 工程名称 | 主要工程内容 | 金额 | 备注
2.2 | 专业工程暂估价

## 计日工表
计日工表
工程名称：卧龙山西路（一号地块）线路迁改工程
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 备注

## 拆除工程项目表
拆除工程项目表
工程名称：卧龙山西路（一号地块）线路迁改工程
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
二 | 安装拆除
3 | 线路及通信线路
3.2 | 拆除后不能利用
PX1401E12001 | 拆除架空线 3回路240导线 |  | km | 0.22
PX1301D12001 | 拆除钢管杆 |  | 基 | 1

## 规费、税金项目清单
规费、税金项目清单
工程名称：卧龙山西路（一号地块）线路迁改工程
序号 | 项目名称 | 备注
一 | 规费
建筑规费项目
1 | 社会保险费 | 按当地缴费费率*1.12计取费率
2 | 住房公积金 | 按当地缴费费率*1.12计取费率
安装规费项目
1 | 社会保险费 | 按当地缴费费率*1.15计取费率
2 | 住房公积金 | 按当地缴费费率*1.15计取费率
二 | 税金

## 投标人采购材料表
投标人采购材料表
工程名称：卧龙山西路（一号地块）线路迁改工程 | [5 empty] | 金额单位：元
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 不含税价 | 备注
C09031611 | 现浇混凝土C15-20 现场搅拌 |  | m³ | 0.327 | 538.85
C09010101 | 普通硅酸盐水泥32.5 |  | t | 0.142 | 362.85
C10010101 | 中砂 |  | m³ | 0.595 | 274.53
C21010101 | 水 |  | t | 0.115 | 6.26
C10070101 | 标准砖240×115×53 |  | 千块 | 0.87 | 531
C09031602 | 现浇混凝土C25-10 现场搅拌 |  | m³ | 0.439 | 558.27
C01020702 | 铁件型钢 |  | kg | 28 | 3.5
C09031602 | 现浇混凝土C25-10 现场搅拌 |  | m³ | 0.1 | 558.27
C09031632 | 现浇混凝土C15-40 现场搅拌 |  | m³ | 3.255 | 538.85
C09010101 | 普通硅酸盐水泥32.5 |  | t | 1.437 | 362.85
C10010101 | 中砂 |  | m³ | 4.167 | 274.53
C21010101 | 水 |  | t | 1.45 | 6.26
C10070101 | 标准砖240×115×53 |  | 千块 | 5.809 | 531
C09031602 | 现浇混凝土C25-10 现场搅拌 |  | m³ | 0.189 | 558.27
C09031611 | 现浇混凝土C15-20 现场搅拌 |  | m³ | 0.187 | 538.85
C09031602 | 现浇混凝土C25-10 现场搅拌 |  | m³ | 2.423 | 558.27
C01020712 | 圆钢φ10以内 |  | kg | 373.76 | 3.54
C09010101 | 普通硅酸盐水泥 | 32.5 | t | 0.347 | 362.85
C10010101 | 中砂 |  | m³ | 1.633 | 274.53
C01020702 | 铁件型钢 |  | kg | 72.36 | 3.5
C10020101 | 碎石 5~15 |  | m³ | 1.683 | 254.87
C01020713 | 圆钢φ10以外 |  | kg | 70 | 3.54
C09031611 | 现浇混凝土C15-20 现场搅拌 |  | m³ | 36.885 | 538.85
ZC0702005 | MPP175 | φ200 | m | 2986.2 | 53.1
C09031636 | 现浇混凝土C35-40 现场搅拌 |  | m³ | 220.07 | 582.54
C01020712 | 圆钢φ10以内 |  | kg | 1555 | 3.54
C01020713 | 圆钢φ10以外 |  | kg | 7048 | 3.54
ZC0901012 | 预埋铁件 | 综合 | m² | 16.524 | 208
ZC0803001 | 角钢接地极 |  | 根 | 28.14 | 22.63
ZC0802001 | 镀锌扁钢 |  | m | 88.44 | 4.83
ZC0901012 | 预埋铁件 | 综合 | t | 0.141 | 3495

## 投标人采购设备表
投标人采购设备表
工程名称：卧龙山西路（一号地块）线路迁改工程 | [5 empty] | 金额单位：元
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 不含税价 | 备注
S0503001 | 高压电缆分接箱 |  | 台 | 1 | 22000
ZC0301015 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-8.7/15KV- 3*400 | m | 1545.3 | 752.25
ZC0313008 | 冷缩式电缆终端 10kV户内型 | 8.7/15kV 1×300～400 | 套 | 7.14 | 541.32
ZC0319007 | 热缩式电缆中间头 10kV | 4#(300～400) | 套 | 3.06 | 554.51